РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЪЕЗЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19  декабря   2022 года                          с. Разъезжее                              № 39 п

« Об утверждении схемы

водоснабжения с. Разъезжее

Ермаковского района до 2032 г. »

На основании статьи 28 Федерального Закона № 131- ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления»,  руководствуясь ст. 7, ст. 18 Устава Разъезженского сельсовета, рассмотрев схему водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края до 2032 года администрация Разъезженского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края до 2032 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его обнародования на территории Разъезженского сельсовета.

Глава Разъезженского  сельсовета                                      Т.Ф. Вербовская

Приложение № 1

к постановлению администрации

Разъезженского сельсовета

№ 39п от 19.12.2022г

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 7 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| ВВЕДЕНИЕ | 11 |
| ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 13 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района | 21 |
| 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения, и деление территории сельского поселения, на эксплуатационные зоны | 21 |
| 1.1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 22 |
| 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 22 |
| 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 22 |
| 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 23 |
| 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 24 |
| 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 25 |
| 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 25 |
| 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды | 28 |
| 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 28 |
| 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 29 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 29 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 29 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 29 |
| 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения | 32 |

| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 33 |
| --- | --- |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 34 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 35 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения | 36 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 36 |
| 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 40 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения | 41 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития сельского поселения | 41 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 45 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 45 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 47 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 47 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке | 49 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения | 49 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 51 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 51 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 52 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 52 |

| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения | 52 |
| --- | --- |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 67 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 67 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 68 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование | 69 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 69 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 69 |
| 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 69 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 70 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 70 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 71 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 72 |
| 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 72 |
| 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | 72 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 74 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 77 |
| ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 78 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения | 78 |
| 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны | 78 |
| 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений | 78 |
| 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 79 |
| 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 79 |
| 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 79 |
| 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 79 |
| 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 79 |
| 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 80 |
| 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения | 80 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 80 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 80 |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 80 |
| 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 80 |
| 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 81 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений | 81 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод | 81 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 81 |
| 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения | 81 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 82 |
| 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 82 |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 82 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 82 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 82 |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 83 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 83 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 83 |

| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 83 |
| --- | --- |
| 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 83 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 84 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 84 |
| 2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует | 84 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 84 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 84 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 84 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 85 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 86 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 86 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления сельского поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления сельского поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо,осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон
 №416 от 7 декабря 2011г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №2782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Природные условия

Физико-географическая характеристика

Территория муниципального образования Разъезженский сельсовет Ермаковский район расположена в северо-западной части Ермаковского района и имеет статус сельского поселения.

Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3003 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ермаковский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» Разъезженский сельсовет Ермаковский район, в состав которого входят сельские населенные пункты: село Разъезжее (административный центр), поселок Большая Речка, наделен статусом сельского поселения.

Площадь сельского поселения составляет 1651,5 км2. Численность населения на начало 2022 г.  – 638 человек.

Расстояние от села Разъезжего до районного центра, села Ермаковского, составляет 25 км. До села можно добраться по автодороге межмуниципального значения «Ермаковское-Разъезжее-Большая Речка». Ближайшая железнодорожная станция — Минусинск.

Село Разъезжее возникло в начале 1850 г у слияния двух ключей — Разъезжего и Красного. Вначале здесь была построена охотничья избушка, где собирались охотники и решали, в каких угодьях охотиться. Отсюда они разъезжались по тайге. В конце XIX в. в деревне стали селиться переселенцы из западных губерний России. В селе до сих пор живут потомки польских повстанцев, сосланных в Сибирь после восстания 1863 г.

Поселок Большая Речка располагается в предгорьях Западного Саяна, на берегах реки Оя.

Изначально данный населённый пункт возник как поселок лесозаготовителей. Предполагалось, что после выработки леса люди снимутся и уедут из этого труднодоступного места. Постепенно в поселке появилась десятилетняя школа, стационарная больница, несколько магазинов, почта.

Жители Большой Речки заняты сбором дикоросов, а также лесозаготовкой, которая ведется в небольших масштабах. Важную роль в жизни поселка играет река Оя, по которой осуществляется сплав и заброска грузов для рыбаков и охотников. Планируется организация туристических маршрутов.

Транспортное сообщение с райцентром Ермаковское (удаленность 35 км) обеспечивает рейсовый автобус, который ходит три раза в неделю.

Население Разъезженского сельсовета Ермаковский район в основном занято в бюджетной сфере, сельском хозяйстве, занимается малым предпринимательством.

## Климатические условия

Климатическая характеристика приводится по материалам метеостанций Ермаковское и Минусинск.

Разъезженский сельсовет Ермаковский район расположен в климатическом подрайоне IВ, в юго-восточной части Минусинской котловины.

Подрайон IВ приурочен к части Ермаковского административного района, относящейся к лесостепной растительной зоне (Минусинская котловина), горные территории относятся к подрайону IД.

Климат района резко континентальный и характеризуется различиями как между температурами зимы и лета, так и между дневными и ночными температурами.

На климат территории оказывает большое влияние близость ее к засушливым пространствам Центральной и Средней Азии, и удаленность от океанов. Лишь арктические воздушные массы, претерпев значительную трансформацию, достигают юга Сибири.

Саяны находятся в непосредственной близости к монгольскому центру высокого барометрического давления, один из отрогов которого распространяется в пределы Алтае-Саянской горной страны. Антициклональный режим погоды особенно резко проявляется в Саянской части. Развивающиеся с начала формирования антициклонов (в сентябре) инверсии приводят к повышению температуры воздуха с высотой и сильному охлаждению межгорных котловин.

Климатические условия формируются под влиянием сочетания ряда факторов различного масштаба: солнечной радиации, подстилающей поверхности, особенностей атмосферной циркуляции, абсолютной высоты над уровнем моря.

Радиационный режим

Солнечная радиация, поступающая на земную поверхность, является одним из основных климатообразующих факторов. Приход солнечной радиации определяется прежде всего астрономическим фактором – продолжительностью дня и высотой солнца.

Средняя годовая температура воздуха положительная, по м\ст Ермаковское составляет 0,2°С.

Таблица 1 – Годовой ход средних месячных температур воздуха, ºС

| Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| м\ст Ермаковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19,3 | -17,9 | -9,0 | 2,1 | 10,0 | 16,0 | 18,4 | 16,9 | 9,6 | 1,8 | -8,7 | -17,0 | 0,2 |
| м\ст Минусинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -18,2 | -16,0 | -6,3 | 3,9 | 11,4 | 17,5 | 19,9 | 16,8 | 10,0 | 2,2 | -7,3 | -15,4 | 1,5 |

За наступление зимы обычно принимают начало устойчивых морозов, соответствующее переходу среднесуточной температуры воздуха через -5ºС, происходит это 7 ноября (по м\ст Ермаковское). Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в январе и составляет -52,0ºС. средняя температура самого холодного месяца января – -19,3ºС.

Причиной таких низких температур являются условия орографии, способствующие стоку и застаиванию в котловине холодного воздуха. С прекращением устойчивых морозов (23 марта) начинается ранневесенний период.

За начало основного периода весны принимается время устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0ºС, что происходит 7 апреля. В отдельные годы весна может запаздывать или наступать раньше по сравнению со средней датой на 10-25 дней.

Весной наряду с частыми заморозками наблюдается интенсивное повышение дневных температур, характерно быстрое нарастание температур в течение месяца, особенно в апреле. Дневные температуры уже в мае могут быть довольно высокими, абсолютный максимум в этом месяце – +34ºС.

Началом летнего сезона является дата перехода средней суточной температуры через 10ºС – 15 мая, длительность периода с температурой более 10ºС составляет 120 дней. Лето довольно жаркое, средняя температура самого жаркого месяца июля +18,4ºС. Абсолютный максимум наблюдается в июле и составляет +39ºС.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет +25,0ºС. Сумма положительных температур составляет 2304ºС. Сумма активных температур составляет 1917ºС.

Дата перехода температуры воздуха через 10ºС к более низким значениям (13 сентября) принимается за начало осеннего периода. От сентября к октябрю происходит резкое понижение температуры, дневные температуры в начале осени еще высоки, максимальные температуры в сентябре достигают 32ºС. Наряду с этим средние минимальные температуры уже низки (3,1ºС) и в холодные ночи может понижаться до -11ºС, а 24 октября происходит переход средних суточных температур к отрицательным значениям.

Вегетационный период (с температурами выше +5 ºС) длится158 дней, с 25 апреля по 1 октября.

Средняя дата первого заморозка – 11 сентября, последнего заморозка – 27 мая, продолжительность безморозного периода около 106 дней..

Зимой чаще, чем в теплый период, возникают температурные инверсии (повышение температуры с высотой), при которых температура в понижениях рельефа оказывается ниже, чем на склонах возвышенностей с условиями хорошего стока воздуха.

В зимнее время температурная инверсия вызывает повышение температуры на возвышенностях на 10-15ºС по сравнению с нижележащими впадинами. В результате инверсий возникают ситуации застоя воздуха.

Температура почвы

Распределение температуры на поверхности и в верхних слоях почвы по территории в основном соответствует распределению температуры воздуха.

Первые осенние заморозки на поверхности почвы наблюдаются в среднем 7 сентября, последний заморозок весной – 27 мая, безморозный период длится 102 дня.

Глубина и характер промерзания почвы зависит от степени ее увлажнения, типа почвы, высоты снежного покрова, рельефа местности. Начало устойчивого промерзания почвы в Ермаковском приходится на 31 октября, дата полного оттаивания почвы – 11 июня. Наибольшая за зиму  глубина промерзания почвы составляет в среднем 150 см, но в отдельные годы почва может промерзать на 212 см.

На возвышенных участках и крутых обрывистых склонах, где снег часто сдувается, промерзание почвы больше, чем в более защищенных от ветра понижениях.

Снежный покров

Продолжительность периода со снежным покровом по м/ст Ермаковское составляет 156 дней.

Осадки

Количество осадков находится в сильной зависимости от условий орографии. Разъезженский сельсовет Ермаковский район, находясь на самой окраине Минусинской котловины, у самого подножия предгорий Западного Саяна, получает больше влаги, чем местности, расположенные в глубине котловины.

Таблица 2 – Сводная таблица климатических показателей по периодам (м\ст. Минусинск)

| № | Климатические показатели | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 | °С | –44 |
|  | 0,92 | °С | –41 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | °С °С | –41 |
|  | 0,92 | °С | –40 |
| 1.3 | Температура воздуха обеспеченностью 0,94 | °С | –24 |
| 1.4 | Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | –52 |
| 1.5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 12,1 |
| 1.6 | Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха ≤0°С: продолжительность средняя температура воздуха | сут, °С | 163 –12,2 |
| 1.7 | Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: продолжительность средняя температура воздуха | сут, °С | 221 –7,9 |
| 1.8 | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8 °С |  | 1,3 |
| 1.9 | Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С: продолжительность средняя температура воздуха | сут, °С | 238 –6,7 |
| 1.10 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 77 |
| 1.11 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца | % | 72 |
| 1.12 | Количество осадков за ноябрь-март | мм | 46 |
| 1.13 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | ЮЗ |
| 1.14 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | 4,1 |
| 2 | Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 2.1 | Барометрическое давление | гПа | 990 |
| 2.2 | Температура воздуха обеспеченностью 0,95 0,98 | °С | 25 28 |
| 2.3 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | °С | 26,7 |
| 2.4 | Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 39 |
| 2.5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | °С | 13,8 |
| 2.6 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 68 |
| 2.7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 50 |
| 2.8 | Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 306 |
| 2.9 | Суточный максимум осадков | мм | 103 |
| 2.10 | Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | З |
| 2.11 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/сек | 0 |

Гидрография

В гидрогеологическом отношении район расположен в регионе западно-байкальской палеозойской складчатой системы.

Рассматриваемая территория относится к южной части Южно-Минусинского бассейна пластово-блоковых и пластовых напорных вод. Ложем Южно-Минусинского бассейна служат эффузивно-осадочные отложения нерасчлененного нижнего и среднего девона.

На больше части водоносные комплексы интрузивных пород разного возраста. Граниты, гранодиориты, граносиениты с трещинными и трещинно-жильными водами. Подземные воды по составу гидрокарбонатные магниево-кальциевые, минерализация от 0,3 до 0,5 г/л. Водообильность пород по дебитам родников – до 1 л/сек.

В северной части нижне- и средне-девонские водовмещающие породы. Диабазы, порфириты, туфы, песчаники с трещинными, трещинно-жильными водами спорадического распространения. Водообильность пород по дебитам родников – до 0,5 л/сек.

На юго-востоке водовмещающими породами являются средне- и верхнекембрийские отложения. Доломиты, мергели, песчаники и алевролиты. Подземные воды трещинно-пластового типа, по составу гидрокарбонатные магниево-кальциевые, минерализация от 0,1 до 0,3 г/л. Водообильность пород по дебитам родников – до 1 л/сек.

Основная водная артерия в Разъезженском сельсовете Ермаковский район – река Оя. Гидрологическая характеристика реки приводится по данным сборников «Ресурсы поверхностных вод СССР» (том 16, выпуск 1, 1973 г.), «Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши» (том 1, выпуск 12).

По данным государственного водного реестра России  относится к Енисейскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Енисей от Саяно-Шушенского гидроузла до впадения реки Абакан, речной подбассейн реки – Енисей между слиянием  Большого  и  Малого Енисея  и впадением  Ангары. Речной бассейн реки – Енисей.

Оя – левый приток Енисей.

Исток находится в Ойском озере скалистого горного хребта Иргаки Западного Саяна. Река горным потоком течет сначала с северо-востока на юго-запад, затем делает множество извилин до своего устья в Енисей. Верховья лежат в гористой и лесистой тайге. Далее река Оя протекает на холмистой равнине, плодородной и довольно населенной местности, принимая в себя несколько речек и сливаясь с рекой Большой Кебеш. Берега покрыты кедровыми лесами, горными тундрами и альпийскими лугами, здесь цветут различные виды трав: белоцветная герань, рoзовый мытник, aлтайская фиалка, жарки и другие. В реке обитает щука, окунь, ёрш, пескарь, налим и др.

На побережье реки Оя находится санаторий «Шушенский», за ним – историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», Саяно-Шушенский государственный биосферный заповедник, Минусинский краеведческий музей им. Мартьянова, Саяно-Шушенская ГЭС.

Длина водотока – 254 км, площадь водосборного бассейна – 5300 км².

Река Большая впадает в р. Оя в районе п. Большая речка, длина водотока – 30 км.

Ручей Разъезжий протекает по поселку Разъезжий, длина водотока – 6,4 км.

Таблица 3 – Гидрографические и гидрологические характеристики рек

| Река | Наименование поста | Расстояние от устья, км | Длина реки от истока до пункта, км | Длина всей реки, км | Уклон реки средний, ‰ | Площадь водосбора, км2 | Заболоченность, % | Залесенность, % | Озерность, % | Средний годовой расход воды, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оя | с. Ермаковское | 80 | 174 | 254 | 6,4 | 2540 | 1 | 82 | 0 | 50,4 |

Питание рек смешанное с преобладание снегового.

Начало половодья приурочено обычно ко второй половине апреля, максимум наблюдается в конце мая – начале июня. На уровневом режиме реки отражается влияние горного рельефа. Половодье растянуто по времени, поэтому конец его смыкается с началом периода дождевых паводков. Таяние снега на водосборах горных рек происходит неравномерно. Сначала этот процесс охватывает более низко расположенные в высотном отношении части речных бассейнов, затем он распространяется на более высокие участки, в силу чего питание рек талыми водами при дружной весне носит нарастающий характер.  Вместе с тем наблюдающиеся возвраты холодов нарушают плавность развития половодья, в силу чего оно часто представляет собой серию волн, накладывающихся на общую основную волну подъема. Выпадающие в это время дожди усиливают общую водность рек. Нередко возникают высокие пики смешанного, снегодождевого, происхождения. Чаще всего дожди формируют серию подъемов воды на спаде волны половодья.

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время в с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края функционирует система централизованного водоснабжения. Системы водоснабжения зонированная, вводами водопровода в дома оборудовано незначительное число жилых домов.

Жилая застройка вне зоны действия систем водоснабжения обеспечивается водой для хозяйственно-питьевых нужд при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.  Качество воды питьевого назначения по основным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Сети водоснабжения, по данным эксплуатирующих предприятий, имеют высокий процент износа.

В п. Большая Речка отсутствует система централизованного водоснабжения, водоснабжение решено при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

1.1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В настоящее время на территории с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края имеются потребители, не подключенные к централизованной системе водоснабжения. Население пользуется колодцами.

В п. Большая Речка отсутствует система централизованного водоснабжения, водоснабжение решено при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Систему водоснабжения можно разделить на одну зону:

– Зона 1 – с. Разъезжее.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения проводились в 2017 г.

Обследование проводилось для следующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

– водозаборная скважина;

– насосная станция;

– водонапорная башня;

– водопроводные сети.

Вывод:

Техническое состояние оценивается как – неудовлетворительное.

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края являются подземные воды голоценового аллювиального водоносного горизонта.

Система водоснабжения с. Разъезжее состоит из:

– 1 скважины;

– водонапорной башни.

Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 240 м3/сут., фактическая – 26,8 м3/сут.

Скважина водозабора расположены в наземном павильоне, оборудована глубинным насосом марки ЭЦВ 6-10-90.

Дебит скважины 10 м3/час (2,78л/с);

Информация о водозаборных и водопроводных очистных сооружениях, расположенных на территории с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края представлена ниже (Таблица 4).

Таблица 4 – Объекты водоснабжения

| № п/п | Наименование водозабора | Тип водозабора | Наименование водоисточника | Водопроводные очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края |  |  |  |  |
| 1. | Водозабор | подземный | скважина | - |

В различных районах с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края установлены водопроводные колонки децентрализованного водоснабжения.

Таблица 5 – Водопроводные колонки и  пожарные гидранты

| Наименование колодца | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Текущий расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м | Полный напор, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-1 | 361 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 385,303 | 24,303 | 92,32 | 150,17 |
| КВ-10 | 336 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,598 | 48,598 | 783,19 | 1702,99 |
| КВ-11 | 335 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,596 | 49,596 | 1006,04 | 1864,64 |
| КВ-12 | 334 | 0,00405 | 0 | 10 | 384,596 | 50,596 | 0 | 0 |
| КВ-13 | 333 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,595 | 51,595 | 1721,46 | 2155,98 |
| КВ-14 | 331 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,595 | 53,595 | 2367,33 | 2364,61 |
| КВ-15 | 328 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,594 | 56,594 | 2907,84 | 2509,95 |
| КВ-16 | 332 | 0,0045 | 0,004 | 10 | 384,595 | 52,595 | 2193,83 | 2308,74 |
| КВ-17 | 330 | 0,0045 | 0,004 | 10 | 384,594 | 54,594 | 2668,66 | 2462,61 |
| КВ-18 | 329 | 0,0045 | 0,004 | 10 | 384,594 | 55,594 | 3638,59 | 2598,65 |
| КВ-19 | 328 | 0,0045 | 0,004 | 10 | 384,594 | 56,594 | 5135,15 | 2675,2 |
| КВ-2 | 361 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 385,302 | 24,302 | 135,46 | 217,63 |
| КВ-20 | 327 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,594 | 57,594 | 4691,88 | 2831,85 |
| КВ-21 | 330 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,596 | 54,596 | 4469,49 | 2568,35 |
| КВ-22 | 331 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,596 | 53,596 | 4013,84 | 2493,94 |
| КВ-23 | 332 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,597 | 52,597 | 3653,15 | 2420,65 |
| КВ-24 | 333 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,597 | 51,597 | 3073,3 | 2284,13 |
| КВ-25 | 333 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,598 | 51,598 | 2698,13 | 2175,1 |
| КВ-26 | 333 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,598 | 51,598 | 2185,28 | 2009,52 |
| КВ-27 | 336 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,599 | 48,599 | 1792,58 | 1870,07 |
| КВ-28 | 327 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,6 | 57,6 | 1406,1 | 1717,41 |
| КВ-29 | 337 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,6 | 47,6 | 3297,24 | 1793,64 |
| КВ-3 | 355 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 385,3 | 30,3 | 276,6 | 423,83 |
| КВ-4 | 350 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 385,108 | 35,108 | 297,68 | 606,98 |
| КВ-5 | 348 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,948 | 36,948 | 324,5 | 813,53 |
| КВ-6 | 344 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,805 | 40,805 | 353,31 | 1023,6 |
| КВ-7 | 340 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,686 | 44,686 | 382,18 | 1222,41 |
| КВ-8 | 338 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,6 | 46,6 | 458,59 | 1430,29 |
| КВ-9 | 337 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,599 | 47,599 | 609,1 | 1563,5 |
| ПГ-6 | 327 | 7,73 | 7,73 | 10 | 384,596 | 25,971 | 4469,49 | 2568,35 |

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Очистные сооружения (ВОС) на территории с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края отсутствуют.

Общая санитарно-техническая надежность систем водоснабжения в с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края удовлетворительная.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения обеспечивает лишь одна насосная станция 1-го подъема.

Таблица 6 – Состояние существующих насосных станций

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год |  |
| с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |
| ВНС I подъема | ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 146 | 6,3 | 5475 | 10 |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Суммарная протяжённость водопроводных сетей составляет 6,1 км. В том числе протяженность магистральных водоводов, уличных сетей и внутриквартальных сетей. Характеристика водопроводных уличных сетей, представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристика водопроводных сетей

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Шероховатость, мм | Местные сопротивления | Сумма коэфф. местных сопротивлений | Зарастание трубопровода, мм | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гв-7 | №18 | 55,02 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1389 | 0,5 | 0,028 | 0,5 | 0,1063 | Пластмасса |
| №16 | №15 | 112,29 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1487 | 0,54 | 0,066 | 0,58 | 0,1138 | Пластмасса |
| №13 | Гв-6 | 122,13 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1565 | 0,56 | 0,08 | 0,66 | 0,1199 | Пластмасса |
| Гв-4 | №12 | 28,09 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1636 | 0,59 | 0,021 | 0,73 | 0,1252 | Пластмасса |
| №10 | №9 | 56,93 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 1,7 | 0,1815 | 0,65 | 0,001 | 0,01 | 0,0238 | Чугун |
| №9 | №8 | 54 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1853 | 0,67 | 0,001 | 0,01 | 0,0243 | Чугун |
| №7 | №6 | 29,34 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1898 | 0,68 | 0 | 0,01 | 0,0249 | Чугун |
| №5 | №4 | 67,46 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,199 | 0,72 | 0,001 | 0,01 | 0,0261 | Чугун |
| Водонапорная башня | №2 | 7,02 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 7,0 | 0,2115 | 0,76 | 0,072 | 10,3 | 0,3721 | Сталь |
| Гв-7 | №19 | 47,95 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0978 | 0,35 | 0 | 0,01 | 0,0154 | Пластмасса |
| №20 | Гв-8 | 89,84 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0859 | 0,31 | 0,001 | 0,01 | 0,0135 | Пластмасса |
| №21 | №22 | 30,94 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0827 | 0,3 | 0 | 0,01 | 0,013 | Пластмасса |
| №24 | №25 | 35,12 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0314 | 0,11 | 0 | 0 | 0,0049 | Пластмасса |
| №25 | №26 | 40,16 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0273 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0043 | Пластмасса |
| №26 | №27 | 81,9 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0383 | 0,14 | 0 | 0 | 0,006 | Пластмасса |
| №27 | №28 | 208,63 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0342 | 0,12 | 0,001 | 0 | 0,0054 | Пластмасса |
| №28 | Гв-9 | 102,83 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0302 | 0,11 | 0 | 0 | 0,0047 | Пластмасса |
| №24 | №24-1 | 163,12 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0338 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0044 | Чугун |
| №24-1 | №24-2 | 146,82 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,033 | 0,12 | 0,001 | 0,01 | 0,0068 | Чугун |
| Гв-11 | №24-6 | 25,32 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0106 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0022 | Чугун |
| №24-8 | №19-8 | 192,49 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чугун |
| №19-8 | №24-9 | 49,11 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0194 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0025 | Чугун |
| №24-9 | Гв-12 | 39,79 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0141 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0018 | Чугун |
| Гв-12 | Гв-13 | 43,85 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0083 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 | Чугун |
| №19-8 | №29 | 272,79 | 0,09 | 0,1 | 10-1/11-1 | 0,79 | 0,01 | 0,0198 | 0,07 | 0,001 | 0 | 0,0031 | Пластмасса |
| №26 | №26-1 | 439,01 | 0,08 | 0,1 | 10-1/11-1 | 0,78 | 0,01 | 0,011 | 0,04 | 0,001 | 0 | 0,0022 | Пластмасса |
| №26-9 | №26-10 | 109,14 | 0,0736 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0053 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0012 | Пластмасса |
| Гв-7 | №26-9 | 281,34 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,041 | 0,15 | 0,001 | 0 | 0,0054 | Чугун |
| №22 | №23 | 156,56 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0787 | 0,28 | 0,001 | 0,01 | 0,0124 | Пластмасса |
| №26-8 | №26-9 | 53,73 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0358 | 0,13 | 0 | 0,01 | 0,0071 | Пластмасса |
| Гв-1 | №3 | 39,04 | 0,1 | 0,6 | 0 | 0 | 0,7 | 0,2115 | 0,76 | 0,001 | 0,01 | 0,0277 | Чугун |
| №2 | Гв-1 | 11,77 | 0,125 | 0,5 | 0 | 0 | 7,0 | 0,2115 | 0,76 | 0 | 0,01 | 0,0176 | Сталь |
| №24-1 | Школа | 13,58 | 0,05 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | Чугун |
| №24-3 | Гв-10 | 54,88 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0272 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0056 | Чугун |
| Гв-10 | №24-4 | 85,95 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0253 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0052 | Чугун |
| №24-5 | Гв-11 | 22,36 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0163 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0034 | Чугун |
| №24-6 | №24-7 | 55,45 | 0,08 | 0,6 | 0 | 0 | 0,7 | 0,0086 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0018 | Чугун |
| №24-4 | №24-5 | 32,91 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0182 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0038 | Чугун |
| Гв-13 | №24-10 | 14,37 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0045 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 | Чугун |
| Гв-9 | №29 | 42,51 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0251 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0039 | Пластмасса |
| №25 | Гв-14 | 37,01 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 7,0 | 0,0041 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0021 | Сталь |
| №18 | №17 | 78,07 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,144 | 0,52 | 0,042 | 0,54 | 0,1102 | Пластмасса |
| №19 | №20 | 133,21 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0938 | 0,34 | 0,001 | 0,01 | 0,0148 | Пластмасса |
| №17 | №16 | 26,84 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1446 | 0,52 | 0,015 | 0,54 | 0,1107 | Пластмасса |
| №14 | №13 | 62,2 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1525 | 0,55 | 0,039 | 0,62 | 0,1168 | Пластмасса |
| №15 | №14 | 24,32 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1493 | 0,54 | 0,015 | 0,59 | 0,1143 | Пластмасса |
| Гв-8 | №21 | 18,71 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,084 | 0,3 | 0 | 0,01 | 0,0132 | Пластмасса |
| Гв-3 | №10 | 103,12 | 0,0408 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1774 | 0,64 | 0,109 | 1,05 | 0,1455 | Пластмасса |
| №4 | Гв-2 | 63,39 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,211 | 0,76 | 0,001 | 0,01 | 0,0276 | Чугун |
| Гв-2 | №3 | 27,95 | 0,1 | 0,6 | 0 | 0 | 0,7 | 0,2115 | 0,76 | 0 | 0,01 | 0,0277 | Чугун |
| Гв-5 | Гв-4 | 44,52 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1623 | 0,58 | 0,032 | 0,71 | 0,1243 | Пластмасса |
| Гв-5 | Р-4 | 16,83 | 0,0271 | 0,1 | 0 | 0 | 7,0 | 0,0051 | 0,02 | 0,001 | 0,06 | 0,009 | Сталь |
| №12 | №11 | 206,55 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1676 | 0,6 | 0,159 | 0,77 | 0,1283 | Пластмасса |
| №26-10 | №26-11 | 20,82 | 0,0736 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0027 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0006 | Пластмасса |
| №26-4 | №26-5 | 109,03 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0243 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0048 | Пластмасса |
| №26-2 | №26-3 | 73,29 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,017 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0034 | Пластмасса |
| №26-3 | №26-4 | 136,52 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0197 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0039 | Пластмасса |
| №26-7 | №26-8 | 152,66 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0331 | 0,12 | 0,001 | 0,01 | 0,0066 | Пластмасса |
| №26-1 | №26-2 | 74,41 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0137 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0027 | Пластмасса |
| №5 | №6 | 34,97 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1911 | 0,69 | 0 | 0,01 | 0,025 | Чугун |
| №7 | №8 | 30,96 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,186 | 0,67 | 0 | 0,01 | 0,0244 | Чугун |
| №23 | №24 | 139,25 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0652 | 0,23 | 0,001 | 0,01 | 0,0103 | Пластмасса |
| №24-7 | №24-8 | 76,55 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0041 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0009 | Чугун |
| №24-2 | №24-3 | 13,04 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0285 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0059 | Чугун |
| №26-5 | №26-6 | 165,58 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,027 | 0,1 | 0,001 | 0 | 0,0054 | Пластмасса |
| №26-6 | №26-7 | 139,45 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0297 | 0,11 | 0,001 | 0 | 0,0059 | Пластмасса |
| №23 | Д/сад | 87,99 | 0,05 | 0,6 | 10-1/11-1 | 0,75 | 0,7 | 0,0043 | 0,02 | 0 | 0,01 | 0,0023 | Чугун |
| №23 | Котельная | 161,71 | 0,05 | 0,6 | 10-1/11-1 | 0,75 | 0,7 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 | Чугун |
| №23 | Столовая | 95,35 | 0,05 | 0,6 | 10-1/11-1 | 0,75 | 0,7 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0016 | Чугун |
| Гв-14 | Р-10 | 47,88 | 0,0271 | 0,1 | 0 | 0 | 7,0 | 0,0032 | 0,01 | 0,002 | 0,04 | 0,0056 | Сталь |
| Скважина | Гв-1 | 113,41 | 0,125 | 0,1 | 0 | 0 | 7,0 | 0,2111 | 0,75 | 0,071 | 10,3 | 0,3702 | Сталь |
| - | - | 68,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 6100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В соответствии с СП 31.13330.2021 системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края относятся к II категории по степени обеспеченности подачи воды.

Современная организация водоснабжения муниципального образования не может считаться удовлетворительной. Большая часть водопотребителей испытывает нехватку в пресных водах питьевого качества, особенно в летнее время.

Пропускная способность существующих магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края соответствует фактической водоподаче.

Часть запорной арматуры на сетях водопровода находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет выполнить отключение отдельных участков при производстве ремонтных работ и приводит к необходимости остановки подачи воды большому числу потребителей. С целью уменьшения потерь воды, уменьшения количества потребителей, остающихся без водоснабжения при ремонтных работах на водопроводе, необходима замена до 80% задвижек.

Водоочистные сооружения – отсутствуют.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение производится от автономных источников тепла.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не относится к зоне многолетней мерзлоты.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Все сети и объекты водоснабжения находятся в собственности администрации с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края и переданы в аренду ООО «Квант» на праве хозяйственного ведения имущества.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края являются:

– повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС;

– замена ветхих сетей водоснабжения;

– повышение надежности системы;

– снижение энергоемкости процесса транспортировки.

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

– обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;

– обеспечение развития холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их абонентов;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды, при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показателями качества питьевой воды являются:

– доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих;

– установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

– доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями качества обслуживания абонентов являются:

– доля заявок на обслуживание абонентов, рассмотренная в установленные сроки %;

– доля заявок на подключение абонентов, рассмотренных в установленные сроки %.

Показателями энергетической эффективности являются:

– доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

– удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м);

– удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м).

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды определяется как тыс.руб/%.

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты планировки территории, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Перспективное потребление водных ресурсов определяется прогнозируемой динамикой численности населения поселения. В соответствии с Генеральным планом на перспективу рассматриваются следующие варианты:

I вариант. Данный вариант расчёта учитывает предполагаемое улучшение экономических и социальных условий. Проектные решения Генерального плана связаны с непрерывным повышением качества жизни населения и устойчивым социально-экономическим развитием, обеспечиваемым развитием социальной сферы и гармонизацией среды обитания. Кроме того, дальнейшее сокращение смертности и повышение рождаемости обусловлено повышением условий жизни, связанных с реализацией национальных проектов по здравоохранению (действие родовых сертификатов, повышение пособий женщинам по беременности и родам, по уходу за детьми, увеличение заработной платы медицинским работникам поликлиник и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ.

Все вышеперечисленные факты дают возможность предположить, что по данному варианту расчёта перспективная численность населения на расчётный срок составит 770 человек.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода питьевой воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2032 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 8 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой воды в с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края.

Таблица 8 – Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2021 гг. (в тыс. м3)

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края |  |  |  |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 5,4 |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0 |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 5,4 |
| 4 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 0,5 |
| 5 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 4,9 |
| 7 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 4,9 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

– расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

промывка тупиковых сетей;

– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

– промывка канализационных сетей;

– тушение пожаров;

– испытание пожарных гидрантов;

– организационно-учетные расходы, в том числе:

– не зарегистрированные средствами измерения;

– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

– не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

– расходы на хозбытовые нужды;

– потери из водопроводных сетей;

– потери из водопроводных сетей в результате аварий;

– скрытые утечки из водопроводных сетей;

– утечки из уплотнения сетевой арматуры;

– утечки через водопроводные колонки;

– расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

– утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных водозаборов с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края. Отчетные данные представлены за 2021 год согласно сведениям водоснабжающих организаций.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2021 г.

| Расход (добыча) питьевой воды |  |
| --- | --- |
| Наименование | 2021г. |
| с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 5,4 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 19,2 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

Большая часть населения на территории с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории муниципального района (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»).

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2021 г.

| Группы потребителей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края |  |  |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 4,9 |
| Население | тыс. м3/год | 4,4 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | 0 |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 0,5 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Красноярского края при отсутствии приборов учета представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении) на территории красноярского края

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,26 | 3,30 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | Х |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | Х |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | Х |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | Х |

| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | Х |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,09 | Х |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | Х |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | Х |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,26 | 3,30 |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
| 24 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 0,46 | 0,55 |
| 29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | Х |
| 30 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | Х |
| 31 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | Х |

| 32 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | Х |
| 34 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | Х |
| 35 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,09 | Х |
| 36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | Х |
| 37 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,22 | Х |
| 38 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,32 | Х |
| 39 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,42 | Х |
| 40 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 5,02 | Х |
| 41 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,52 | Х |
| 42 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | Х |
| 43 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,01 | Х |
| 44 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 0,96 | Х |
| 45 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | Х |
| 46 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,20 | Х |
| 47 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,91 |

Таблица 12 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории красноярского края, определенные расчетным методом

| № п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Единицы измерения норматива | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив земельного участка (за исключением картофеля): |  |  |
| 1.1 | Полив земельного участка при наличии водопровода <*> | куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,183 |
| 1.2 | Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки <*> | куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,061 |
| 2 | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: |  |  |
| 2.1 | Крупный рогатый скот | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 |
| 2.2 | Крупный рогатый скот, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,915 |
| 2.3 | Лошади | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 |
| 2.4 | Свиньи | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,915 |
| 2.5 | Овцы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,305 |
| 2.6 | Козы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,076 |
| 2.7 | Куры, индейки | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,030 |
| 2.8 | Утки, гуси | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,060 |
| 3 | Водоснабжение бань, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке: |  |  |
| 3.1 | Баня при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,220 |
| 3.2 | Баня при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,140 |
| 3.3 | Закрытые бассейны (индивидуальные) | куб. метр в месяц на 1 человека | 4,04 |
| 4 | Водоснабжение иных надворных построек, других объектов: |  |  |
| 4.1 | Летние кухни | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,70 |
| 4.2 | Иные надворные постройки | куб. метр в месяц на 1 человека | 1,16 |
| 4.3 | Мойка мотоцикла | литр на машину за 1 помыв | 3,800 |
| 4.4 | Мойка автомобиля при наличии водопровода | литр на машину за 1 помыв | 100,000 |
| 4.5 | Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | литр на машину за 1 помыв | 10,000 |

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» администрация с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края в целях экономии потребляемых водных ресурсов осуществляет мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций.

Обеспеченность приборами учета в 2021 году составляет:

– население – 58%;

– организации – 97%.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.

Таблица 13

| Показатели | 2021 г. |
| --- | --- |
| Проектная мощность источников водоснабжения | 240 м3/сут. |
| Фактическое потребление (максимальное суточное) | 25,8 м3/сут. |
| Резерв/дефицит | Резерв 214,2 м3/сут. |

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории муниципального образования на период с 2021 по 2032 годы рассчитаны в соответствии с:

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

– Генеральным планом Разъезженского сельсовета Ермаковского района Красноярского края.

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

– существующее население муниципального образования;

– перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории Красноярского края;

Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку помещения.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Объем расхода воды на 2021-2032 годы

| № п/п | Наименование показателя | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор (подъем) исходной воды | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,38 | 5,36 | 5,35 | 5,33 | 5,26 | 5,25 | 5,2 |
| 2 | Расход воды на собственные нужны эксплуатирующих организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подача воды в водопроводные сети | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,38 | 5,36 | 5,35 | 5,33 | 5,26 | 5,25 | 5,2 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,36 | 0,35 | 0,3 |
| 5 | Полезная реализация воды абонентам | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 6 | Населению (ХВС) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 7 | Бюджетным потребителям (ХВС) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Иным потребителям (ХВС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Питьевая вода | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Потребители, получают горячую воду с использованием местных водонагревателей.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Расчет ожидаемого потребления воды на срок до 2032 года произведен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Сравнение фактического потребления воды за 2021 год и ожидаемого потребления воды в 2032 году представлено в таблице ниже.

Таблица 15 – Расчетное водопотребление муниципального образования с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление холодной воды годовое | тыс.м³/г. | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,38 | 5,36 | 5,35 | 5,33 | 5,26 | 5,25 | 5,2 |
| 2 | Потребление холодной воды среднесуточное | м³/сут | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,2 |
| 3 | Потребление холодной воды максимальное суточное | м³/сут | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,2 | 17,2 | 17,1 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением. Все водопроводные сети эксплуатируются организацией ООО «Квант».

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой по типам абонентов на период действия схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с Генеральным планом, СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», а также на основе фактических расходов воды абонентами.

Ожидаемый (расчетный) прирост потребления воды к 2032 году по каждому из типов абонентов и по каждой статье расхода воды представлен в таблице ниже.

Таблица 16 – Прогноз приростов потребления холодной и горячей воды по типам абонентов (в тыс. м3)

| Статья расхода воды | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Бюджетные потребители | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Иные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная питьевая вода | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| ИТОГО | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактические потери воды при ее транспортировке в централизованной системе водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края за 2021 год составили 9,1% от отпуска воды в сеть.

При реализации всех предлагаемых мероприятий, потери воды при ее транспортировке к 2032 году, оценочно, составят порядка 5,7% от отпускаемой в сеть горячей и холодной воды, что удовлетворяет рекомендуемым показателям Приказа министерства Регионального развития РФ № 100 от 10.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса». Прогноз потерь воды при транспортировке представлен в таблице ниже.

Таблица 17 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

| Потери | Существующие значения |  | Прогноз на 2025 год |  | Прогноз на 2032 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. |
| с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 5,4 | 0,49 | 5,28 | 0,48 | 5,2 | 0,3 |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения

Общий баланс подачи и реализации воды включает в себя все составляющие централизованного водоснабжения: оценочный объем добычи воды, расход воды на собственные нужды вододобывающих предприятий, потери воды в трубопроводах при ее транспортировке, а также потребление воды конечными и промежуточными абонентами.

Общий баланс подачи и реализации воды составлен на основе расчетов, выполненных в предыдущих пунктах и представлен в таблице ниже.

Таблица 18 – Перспективный баланс водоснабжения (в тыс. м3)

| Наименование затрат | Ед. изм. | Период, г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2032гг. |
| Поднято воды | тыс. м3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,38 | 5,36 | 5,35 | 5,33 | 5,26 | 5,25 | 5,2 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,38 | 5,36 | 5,35 | 5,33 | 5,26 | 5,25 | 5,2 |
| Потери воды в сетях | тыс. м3 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,36 | 0,35 | 0,3 |
| Отпущено воды потребителям всего | тыс. м3 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Производственно-хозяйственные нужды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нужды собственных подразделений | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечные потребители | тыс. м3 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Население | тыс. м3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Иным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На сегодняшний день в с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края дефицитов производственных мощностей нет.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления сельского поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления сельского поселения для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

В настоящее время ООО «Квант» отвечает требованиям критериев по определению гарантирующей организации в зоне централизованного водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В соответствии с перспективой развития муниципального образования, а также в связи с существующими проблемами в системах водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края (см. п. 1.8.), к строительству предлагаются следующие объекты:

– прокладка новых сетей водоснабжения с последующим подключением потребителей к ним;

– разработка ПСД и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции РЧВ, станции 1-го подъема.

– обустройство на всех водозаборных и водопроводных сооружениях сельского поселения 1 пояса зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями и соблюдение режимов хозяйственной деятельности в границах 2 и 3 поясов.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения предназначены для подачи воды, удовлетворяющей требованиям, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для питья, приготовления пищи и обеспечения санитарно-гигиенических процедур.

Для нормальной работы внутреннего водопровода на вводе в жилое здание должен быть создан такой напор (требуемый), который обеспечивал бы подачу нормативного расхода воды к наиболее высокорасположенному и наиболее удаленному от ввода (диктующему) водоразборному устройству и покрывал бы потери напора на преодоление сопротивлений по пути движения воды. Напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода может быть больше, равен или меньше напора, который требуется для внутреннего водопровода. Ориентировочно требуемый напор для жилых зданий должен быть найден по формуле: Нтр = 10 + 4(n-1), м, где 10 – потери напора на 1 этаже, м; 4 – потери напора на каждом последующем этаже, м; n – число этажей.

Минимальный напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода (у трубы или на поверхности земли) называют гарантийным. Гарантийный напор не должен быть менее 10 м вод. ст. При периодическом или постоянном недостатке напора в наружном водопроводе до требуемого для жилого здания применяют установки для повышения напора: насосы (постоянно или периодически действующие), водонапорные вышки, пневматические установки.

Наиболее совершенными являются системы, имеющие повысительные насосы и гидропневмобаки, которые сегодня применяются при новом строительстве жилых комплексов, с вновь вводимыми очистными сооружениями на основе новейшего оборудования. Наличие гидропневмобака в составе автоматических насосных установок позволяет значительно уменьшить энергопотребление за счет сокращения числа включений насоса или группы насосов. По материалу изготовления для системы водоснабжения трубы делятся на:

– металлические трубы;

– неметаллические трубы.

Для системы водоснабжения из металлических труб применяются трубы стальные сварные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы.

Для системы водоснабжения из неметаллических применяются трубы пластиковые. В зависимости от типа материала пластиковые трубы подразделяются на:

– полиэтиленовые РЕ, П;

– полипропиленовые РР, ПП;

– полибутиленовые РВ, ПБ;

– поливинилхлоридные РVС, ПВХ;

– композитные.

Для системы водоснабжения из пластиковых труб применяются напорные полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83. (напорные трубы кольцевого сечения низкого давления и полиэтилена высокого давления предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения с максимальной постоянной рабочей температурой до 60 °С).

Напорные полипропиленовые трубы ТУ применяются для внутреннего горячего и холодного водоснабжения. Преимущество полипропиленовых труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса.

Трубы из полипропилена марки «Рандом Сополимер» РРRС применяются при монтаже внутренних систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов.

Для защиты подземных стальных трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод применяются защитные покрытия весьма усиленного и усиленного типа:

1. Защитные покрытия весьма усиленного типа:

– двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,5мм.);

– комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,0мм.);

– ленточное полимерное (грунтовка полимерная, лента изоляционная с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм., обертка защитная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм (в один слой) с толщиной покрытия 1,8мм.);

– ленточное полимерно-битумное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя), обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм. с толщиной покрытия от 4,0 до 4,6мм.);

– ленточное полимерно-битумное или полимерно-асмольное (грунтовка битумная или асмольная, лента полимерно-битумная или полимерно-асмольная толщиной не менее 2,0 мм (в один слой), обертка полимерная толщиной не менее 0,6 мм, с липким слоем с толщиной покрытия от 2,6 до 3,2мм.);

– мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из крафт-бумаги с толщиной покрытия от 7,5 до 9,0мм.);

– комбинированное на основе мастики и экструдированного полиэтилена (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика битумно-полимерная модифицированная толщиной от 1,5 до 2,0 мм, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 3,3 до 4,0мм.);

– на основе термоусаживающихся лент с термоплавким клеем (в один слой) с толщиной покрытия от 1,8 до 2,2мм.;

– на основе термоусаживающихся материалов с мастично-полимерным клеевым слоем с толщиной покрытия от 2,3 до 2,8мм.

2. Защитные покрытия усиленного типа:

– двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 1,8 до 2,5мм.);

– комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 2,5мм.);

– мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из рулонных материалов толщиной не менее 0,6мм с толщиной покрытия 6,0мм.);

– селикатно-эмалевое (в два слоя) с толщиной покрытия 0,4мм.;

– на основе эпоксидных красок с толщиной покрытия 0,35мм.;

– на основе полиуретановых смол с толщиной покрытия от 1,5 до 2,0мм.

Для выполнения работ по водоснабжению целесообразно применить полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83 или полипропиленовые трубы ТУ Преимущество данных труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса, не требуется дополнительных мероприятий по защите от агрессивного воздействия внешней среды.

Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

Качество питьевой воды в настоящее время регламентируется СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Указанный документ регламентирует качественные и количественные санитарно-токсикологические и органолептические показатели воды:

– максимальное допустимое содержание вредных веществ;

– мутность;

– цветность;

– запах;

– вкус.

Источниками питьевого водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

В зависимости от степени загрязненности и качественного состава загрязнений воды в источниках применяют различные способы ее очистки для обеспечения нормативного качества.

Применяют способы очистки воды, аналогичные способам, применяемым для очистки сточных вод.

К таким специальным методам относят:

– обеззараживание воды от болезнетворных бактерий;

– методы сорбционной очистки;

– опреснение и обессоливание воды;

– удаления из воды ряда наиболее характерных примесей (например, железа, марганца, диоксинов, галогенорганических соединений).

Методы обеззараживания воды

1. Обработка воды хлором (хлорирование воды)

Хлор обладает широким спектром антимикробного действия.

Для хлорирования применяется либо газообразный хлор, который подается в обеззараживаемую воду, либо твердые хлорсодержащие вещества (например, гипохлорит натрия).

Хотя хлорирование воды − наиболее распространенный и дешевый способ ее обеззараживания, он обладает рядом существенных недостатков.

Во-первых, хлор сильное токсическое вещество и его хранение в больших количествах в газообразном (или сжиженном) виде на станциях подготовки питьевой воды представляет серьезную опасность и требует особых мер обеспечения безопасности.

Во-вторых, избыточный хлор, введенный в воду, в свободном состоянии сам представляет серьезную опасность для человека. Он также может вступать в реакцию с оставшимися в воде микропримесями органических соединений с образованием крайне токсичных веществ, например, хлороформа, который обладай канцерогенным действием.

Подобные реакции укоряются при нагреве и кипячении воды.

Поэтому перехлорирование воды представляет опасность и, чтобы ее уменьшить, необходимо перед кипячением воды ее отстаивать в приоткрытой емкости для удаления растворенного в ней избыточного хлора.

2. Озонирование.

Применение озона (О3) в качестве дезинфектанта воды лишено указанных недостатков, связанных с использованием хлора. Кроме обеззараживания озон устраняет запахи, обесцвечивает воду и улучшает ее вкусовые качества. Введение озона в воду не изменяет ее минеральный состав, щелочность, содержание свободной углекислоты. Такое действие озона связано с его исключительно высоким окислительным потенциалом. Переозонирование воды в отличие от перехлорирования не представляет опасности, так как озон нестабилен и быстро распадается с образованием кислорода, повышенное содержание которого в воде полезно.

Недостаток озонирования связан с тем, что при содержании в воде ионов брома он может окисляться озоном с окислов брома (бромат – ионов), которые токсичны. Поэтому в настоящее время для избежания образования броматов вводят более жесткие технологические режимы озонирования.

Озонирование − более дорогой метод обеззараживания воды, но в целом более эффективный. Он требует создания на станциях водоподготовки озонаторных установок, в которых озон получают путем расщепления молекулы кислорода под действием высоковольтных электрических разрядов (подобно тому как воздух атмосферы озонируется под действием разрядов молнии).

3. Обеззараживание ультрафиолетовым излучением

В отличие от предыдущих способов это безреагентный способ.

Бактерицидным действием обладает ультрафиолетовое излучение с длиной волны 200 − 295 мм. Ультрафиолетовое излучение указанного диапазона приводит к уничтожению микроорганизмов, присутствующих в воде (бактерий, вирусов, водоросли др.). В отличие от хлорирования и озонирования ультрафиолетовое излучение не обладает побочными вредными эффектами, связанными с возможным изменением химического состава и появлением токсичных веществ.

Основное требование при УФ − обработке − прозрачность воды. Это является существенным ограничением в системе водоподготовки, так как устранение мутности воды достигается в предварительных ступенях её обработки, которые были указаны ранее.

4. Ультразвуковая обработка

Данный способ мало распространен и является безреагентным.

Ультразвук (частота свыше 200 кГц) приводит к механическому разрушению бактерий.

5. К другим безреагентным методам можно отнести термическую обработку (5 − 10 мин кипячение, которое широко используете быту), обработку ионизирующими облучениями (рентгеновское лучение), токами высокой частоты.

6. Сорбционная очистка питьевой воды

Сущность − улавливание загрязнений поверхностью высокопористого твердого металла.

Наиболее распространенным адсорбентом являются активированные древесные угли (АУ).

Кроме улавливания вредных примесей с высокой эффективностью АУ дехлорируют воду при ее избыточном хлорировании.

7. Опреснение и обессоливание воды применяют для удаления из воды солей (например, опреснение морской воды).

Наиболее распространенные методы:

– дистилляция;

– обратный осмос;

– электродиализ;

– ионный обмен.

Дистилляция основана на нагреве воды, ее испарении и последующей конденсации паров. В образующемся конденсате практически отсутствуют растворенные соли.

Обратный осмос − процесс, обратный прямому осмосу.

Сущность прямого осмоса состоит в том, что если разделить закрытый сосуд полупроницаемой мембраной из специального материала (например, ацетатцеллюлозы) на две части, в одной из которой будут находиться растворы солей с различной концентрацией, то начинается процесс выравнивания концентрации, заключающийся в диффузии растворителя через мембрану менее концентрированного раствора в более концентрированный. При этом повышается давление в части сосуда с более концентрированным раствором. Процесс диффузии продолжается до тех пор, пока давление не компенсирует диффузионный напор.

Электродиализ − процесс переноса ионов через мембрану под действием приложенного к ней электрического поля.

Сорбционные фильтры используют для удаления остаточного хлора, растворенных газов, органических соединений, улучшения органолептических показателей. Кроме того, используют ультрафиолетовые стерилизаторы, обратноосмотические, ионообменные и электрохимические фильтры.

Мероприятия по экономии и рациональному использованию воды системы водоснабжения: · организация учета воды (установка водосчетчиков);

– оптимально выбранное (не завышенное) давление в водопроводной сети жилых комплексов;

– правильный выбор оборудования и наладка насосного, бройлерного и другого оборудования системы водоснабжения;

– установка регуляторов давления в системе водоснабжения;

– не завышенный температурный режим подаваемой горячей воды;

– установка водосберегающей сантехнической арматуры, в том числе с порционным отпуском воды (вентильные головки с керамическим запорным узлом для бытовых смесителей и комплект арматуры к смывным бачкам типа «Компакт» и др.);

– своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Санитарно-охранные мероприятия по первому, второму ЗСО.

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливается во избежании случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте нахождения водозабора.

Второй ЗСО предусматривают для предотвращения неблагоприятного влияния окружающей среды на источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности населения.

При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса существующих зданий должны быть приняты меры по благоустройству их территории и исключению возможности загрязнения территории зоны.

Для предупреждения загрязнения источника водоснабжения необходимо:

Установить два пояса санитарной охраны:

а) зона строгого режима – первый пояс;

б) зона ограничений – второй пояс.

Местным административно-хозяйственным органам в пределах зоны санитарной охраны выполнить в установленные сроки санитарно-технические мероприятия.

Территорию площадки водозабора оградить, очистить от строительного мусора, спланировать территорию водозаборного узла таким образом, чтобы отвод дождевых и талых вод осуществлялся с площадки.

Вдоль изгороди на видных местах установить опознавательные знаки с надписями о запрещении входа всем лицам, не имеющим отношения к водопроводным сооружениям.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запретить:

а) проживание людей;

б) строительство каких-либо сооружений, не относящихся непосредственно к водопроводным сооружениям;

в) выпуск сточных вод, свалку мусора, нечистот, закапывание павших животных;

г) использовать территорию для хозяйственных нужд под огороды, гаражи, содержание и выпас скота;

д) всех лиц, работающих на водопроводных сооружениях, обязать медицинскому осмотру.

Мероприятия в зонах ограничения – второй пояс:

– отвод участка под любое строительство в пределах второго пояса ЗСО должен согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой;

– все водозаборные сооружения должны иметь благоустроенные подъездные дороги.

Надзор за состоянием первой зоны санитарной охраны возлагается на организацию, эксплуатирующую водозаборные сооружения.

Государственный надзор за первой и второй зонами санитарной охраны возлагается на районную службу ТО ТУ «Роспотребнадзор».

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения.

Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

– повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

– оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

– снизить расход электроэнергии, реагентов и других расходных материалов;

– сократить потери воды при транспортировке;

– сократить затраты на ремонт оборудования;

– предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

– повысить надежность управления технологическими процессами;

– повысить уровень безаварийности технологических процессов;

– повысить качество и эффективность процесса оперативного управления системой водоснабжения;

– производить комплексный коммерческий и технический учет;

– обеспечить комплексную безопасность всех территориально распределенных объектов.

Систему комплексной автоматизации и диспетчеризации водоснабжения условно можно разделить на подсистемы в соответствии с выполняемыми технологическими задачами:

– подсистема автоматизации первого подъёма воды из открытых водных источников;

– подсистема автоматизации водоподготовки;

– подсистема автоматизации второго подъёма воды;

– автоматизация первого подъема воды.

Автоматизация первого подъема воды позволяет реализовать:

–  автоматизированный контроль давления в напорном трубопроводе;

– автоматизированный контроль уровня в резервуарах-накопителях;

– автоматизированный учет расхода электроэнергии и воды;

– автоматический правильный пуск и останов насосных агрегатов;

– автоматическое управление производительностью насосных агрегатов;

– автоматическое поддержание с высокой точностью задаваемых технологических параметров;

– уровня в приемных резервуарах, расхода воды, давления в трубопроводах;

– выбор очередности включения двигателей насосных агрегатов при каскадном режиме управления;

– автоматическое чередование работы насосных агрегатов для обеспечения равномерного износа;

– автоматическую защиту и восстановление системы после кратковременного отключения электропитания;

– автоматизированную работу по заданным из ЦДП расписаниям и режимам работы;

– отображение информации на местном АРМ оператора (сенсорная панель или ПК);

– ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;

– видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию и контроль доступа на объекты;

– непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом;

– автономность работы удаленных объектов без обслуживающего персонала;

– автоматизация процессов водоподготовки.

Автоматизация процесса водоподготовки обеспечивает точность проведения всех операций технологического процесса и повышение качества питьевой воды.

Экономический эффект

Внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации предприятий водоснабжения позволит значительно улучшить водоснабжение поселений, получить экономию электроэнергии на подъем и транспортирование воды, снизить потери воды и уменьшить число аварий, сократить численность задействованного в обслуживании персонала.

Основные факторы экономии:

– снижение расхода электроэнергии;

– снижение затрат на химические реагенты и другие расходные материалы;

– снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание парка технологического оборудования;

– снижение стоимости аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий;

– снижение фонда оплаты труда высвобождаемого персонала;

– снижение количества непроизводительных утечек воды.

Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации и диспетчеризации процессов водоснабжения возможен на основании анализа показателей работы предприятия до и после внедрения системы.

По предварительной оценке, размер ожидаемой экономии составит до 15-20 % затрат предприятия на предоставление услуг.

Перспективная система водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет:

1) узлы технического учета воды забираемой от источника;

2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть;

3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения;

4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы).

Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

- Экономия электроэнергии и воды за счет:

– логического управления технологическими операциями – включение/ отключение насосов по необходимости;

– поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);

– автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.);

- Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

– применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;

– применения устройств плавного пуска глубинных насосов;

– снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала

- Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

– автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.

– оперативной обработки информации.

– своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В настоящее время в с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения не ведется.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения развиты слабо, т.к. нет автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления.

К числу основных особенностей объектов автоматизации систем водоснабжения относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

- территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки подземных вод в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010г. № 149, вступил в силу с 18.07.2010г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3

Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, производят оплату исходя из расчетных данных.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование

Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не запланировано.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В Схеме водоснабжения в электронном варианте в виде карты прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отражены в графической части на картографическом материале. Данные схемы не могут использоваться в качестве проектной документации для строительства объектов водоснабжения.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Строительство водопроводных сетей в с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не окажет значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду. Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети.

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения.

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

– строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

– обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью рационального водопользования;

– организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

– устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии;

– благоустройство территории и насосных станций.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство водопроводных сетей в с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

В перспективе, при использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 ̊С до +20 ̊С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Класс транспортировки: 8, III;

Класс химиката: едкий С.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР содержится в таблице 19.

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 19 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования.

Таблица 19 – Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы капиталовложений, тыс. руб. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

– результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

– сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 20 – Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| Группа | Целевые показатели |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, % |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3. Износ водопроводных сетей.% |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 80 | 75 | 65 | 42 | 30 | 30 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 95 | 95 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | иные объекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,36 | 0,35 | 0,3 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку - кВтч/мЗ | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | на подачу -кВтч/мЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не выявлены.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения муниципального образования с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки входящей в состав МО территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения

Основными техническими проблемами централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации на территории с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края являются:

- отсутствие централизованного водоотведения.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Приток неорганизованного стока – сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах по поверхности рельефа местности, отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства (реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации».

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Результаты расчетов объема необходимых инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкции сооружений хозяйственно-бытовой канализации приведены в таблице

Примечание. Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год плановый период.

Таблица 21 – Результаты расчета капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей и сооружений канализации в системе

| Наименование инвестиционного проекта | Технические параметры проекта | Всего финансирование, тыс. руб. | в том числе по периодам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2032гг. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В настоящее время с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края не обеспечено системами централизованной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется в надворные выгребные ямы.